## TROŠKOVNIK
Građevina: Modernizacija javne rasvjete na području općine Podravske Sesvete za naselje Mekiš
Investitor: Općina Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, 48 363 Podravske Sesvete OIB 67426167479
TROŠKOVNIK
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupna cijena (kn)
A | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Demontaža postojeće svjetiljke s drvenog ili betonskog stupa neovisno o visini montaže (uključivo i postojeći nosač i kabel) uz pomoć hidrauličke dizalice te odvoz istih na skladište investitora | kom | 33 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja cestovne LED svjetiljke s karakteristikama:
- ulazni napon: 220-240V, 50 Hz
- faktor snage sustava cos φ ≥0,95 kod punog opterećenja
- vrsta izvora svjetlosti: LED
- izvedba optike: sistem s optičkim lećama
- zaštitni pokrov od ravnog kaljenog stakla minimalne debljine 4mm
- faktor uzvrata boje (CRI): ≥70
- stupanj bliještanja D6 (prema HRN EN 13201-2:2015; Annex A)
- uz montažu svjetiljke pod nagibom 0° klasa G*3 (cut-off) ili bolje (prema HRN EN 13201-2:2015; Annex A)
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤3000 K
- ULOR=0%
- životni vijek LED modula: ≥100.000 h uz uvjet L90
- svjetiljka mora imati mogućnost montaže izravno na stup i na konzolu, sa duljinom kabela koja je navedena za svaki tip zasebno te sa standardnim spojnim elementima, te s podesivim nagibom svjetiljke od 0° do +15° u koracima od 5°
- masa svjetiljke: ≤ 6,0 kg
- prihvat nosača: Φ 60 mm
- kućište LED svjetiljke: tlačno lijevani aluminij
- jedinstven oblik kućišta za sve ponuđene svjetiljke
- otvaranje kućišta svjetiljke bez upotrebe alata
- ugrađena sklopka za prekid napajanja u slučaju otvaranja svjetiljke
- ugrađen zaštitni ventil s mikroporoznom membranom za izjednačavanje tlaka
- IP zaštita svjetiljke: minimalno IP 66
- IK otpornost na udarce: minimalno IK 09
- klasa električne zaštite: KLASA II
- protokol za digitalnu komunikaciju - DALI
- svjetiljka mora biti opremljena Zhaga konektorom ili jednakovrijednim
- mogućnost samoregulacije intenziteta (snage) rasvjete prema sljedećim uvjetima:
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći,
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu 0-100%,
- automatsko autonomno upravljanje u 5 karakterističnih točaka (vremenskih intervala)
- temperaturno područje rada: od -25°C do +50°C
- ugrađena temperaturna zaštita napajanja svjetiljke od pregrijavanja i pregaranja
- ugrađena prenaponska zaštita 10kV/10kA, Svjetiljka treba udovoljiti dielektričnim ispitivanjima udarnim impulsnim naponom razine 10kV/10kA valnog oblika 1.2/50us sukladno zahtjevima točke 7. norme EN 60060-1:2010 (ili jednakovrijedno).
- svjetiljka mora biti otporna na vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 (ili jednakovrijedno),
- svjetiljka mora biti otporna na koroziju prema standardu EN 60068-2-11:1999 (ili jednakovrijedno)
- svjetiljka mora biti usklađena sa standardom IEC TR 62778:2014 -drugo izdanje (ili jednakovrijedno)
- svjetiljka mora imati jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku: minimalno 5 godina
- svjetiljka mora imati ENEC i ENEC+ certifikat (ili jednakovrijedno)
Napomene:
Uz ponuđene svjetiljke potrebno je isporučiti svjetlotehnički proračun kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju uvjete prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz proračunske parametre navedene u troškovniku. Svjetlotehničke proračune potrebno je izraditi korištenjem javno dostupne i besplatne aplikacije Relux. Rezultate proračuna treba dostaviti u elektroničkom obliku na digitalnom mediju (CD, DVD, USB), te u tiskanom obliku, ovjerenom od strane bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz svjetlotehničke proračune treba dostaviti fotometrijske krivulje svih ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku (u LDT ili IES formatu).
- u cijenu je potrebno uključiti sav spojni i montažni pribor za dovođenje svjetiljke do pune funkcionalnosti (konektori, vijci i drugo),
- prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom točan način rada regulacije (vremena smanjenog intenziteta) i o tome sastaviti pisani zapisnik.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
2.1. | Cestovne LED svjetiljke Tip 1 | kom | 15 |  | 0
Snaga cijele svjetiljke kod 100% opterećenja: ≤23 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2800 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke zahtjeve prema HRN EN 13201-2:2016 za sljedeće karakteristične uvjete: Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostran Širina prometnice: 5,5 m Obloga kolnika: R3, q0=0,08 Međurazmak stupova: 33 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,0m ("overhang" -1,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 7,5 m Kut svjetiljke u odnosu na prometnicu: 0° Faktor održavanja: 0,90 Svjetiljka mora biti isporučena sa kabelom PP00 3x1,5mm2 duljine 2m
Proizvođač: Tvornička oznaka:
2.2. | Cestovne LED svjetiljke Tip 2 | kom | 28 |  | 0
Snaga cijele svjetiljke kod 100% opterećenja: ≤31 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3700 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke zahtjeve prema HRN EN 13201-2:2016 za sljedeće karakteristične uvjete: Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostran Širina prometnice: 5,5 m Obloga kolnika: R3, q0=0,08 Međurazmak stupova: 33 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 2,0m ("overhang" -2,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 7,5 m Kut svjetiljke u odnosu na prometnicu: 0° Faktor održavanja: 0,90 Svjetiljka mora biti isporučena sa kabelom PP00 3x1,5mm2 duljine 2m
Proizvođač: Tvornička oznaka:
3. | Dobava i ugradnja izolirane strujne stezaljke za priključak vodiča Cu 1,5 mm2 na Al-SKS-16 mm2 | kom | 86 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tipskog nosača za montažu svjetiljki na drveni ili betonski stup uz pomoć hidraulične dizalice, s karakteristikama: - promjer vrha 60 mm, - kut nagiba 5°, - duljina: 750 mm, - učvršćenje na stup pomoću 2 obujmice - antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg cinčanja s debljinom nanosa cinka 35-55 mikrona - nosač isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom |  | 43 |  | 0
5. | Sitni i montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
B | MJERENJA I DOKUMENTACIJA
1. | Ispitivanja ispravnosti električnih instalacija javne rasvjete prema važećoj zakonskoj regulativi i usvojenim normama pri izgradnji javne rasvjete | kpl | 1 |  | 0
| MJERENJA I DOKUMENTACIJA |  |  | UKUPNO: | 0
NAPOMENE
1) U cijenu je potrebno uključiti trošak hidrauličke platforme i transportne troškove platforme te sve ostale troškovi rada, strojeva i nespecificiranog materijala potrebnih za izvođenje radova do pune funkcionalnosti.
2) U cijenu je potrebno uključiti sve troškove sudjelovanja djelatnika HEP-a u izvođenju radova (ukapčanja, iskapčanja, nadzor nad radovima na postrojenju HEP-a i slično).
3) Prije narudžbe opreme je obavezno pregledati cijelo područje radova s nadzornim inženjerom te zapisnički utvrditi eventualna odstupanja u odnosu na projektnu dokumentaciju nastala u razdoblju od vremena projektiranja do vremena izvođenja radova, te na temelju tog zapisnika po potrebi prilagoditi količine za narudžbu materijala (svjetiljke, nosači, spojni pribor i dr.).
4) Prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom režim rada regulacije snage svjetiljki i o tome sastaviti pisani zapisnik
C | R E K A P I T U L A C I J A
A | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
B | MJERENJA I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
| U _________, _______ 2022. |  |  | Ponuditelj